# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos.	                    Leistungsbeschreibung	                    Einh.-Preis	        Gesamtbetrag		                  in €	                    in €

###### Überwachungssystem CMC-Visu

Multifunktionale Notlichtüberwachungszentrale Center Management Control Visualisierung. Automatische

Prüfeinrichtung gem. DIN EN 50172, DIN VDE 0100-560 und DIN V VDE V 0108-100 zur zentralen

Leuchtenüberwachung und Steuerung von bis zu 999 Einzelbatterieleuchten, Notlichteinbauelementen,

Notlicht-Versorgungsgeräten, NEA-Leuchten, LPS- und CPS-Systemen mittels eines 2adrigen, überspannungs- und verpolsicheren Bussystems. Permanenter, bidirektionaler Datenaustausch mit uneingeschränkter Funktionsbereitschaft aller angeschlossenen Verbraucher bei Störungen des Bussystems oder des

Bedientableaus. Mit 12 Bus-Linien, 8 digitalen Eingängen und eigenem DHCP-Server mit Standard-Browser über Netzwerk- und USB-Schnittstelle und 7“-Touchdisplay mit Prozessvisualisierung.

-  Das zentrale Überwachungssystem ist mit einer Prozessvisualisierung mit 7“-Touchdisplay ausgestattet

und kann mittels PC, Smartphone oder Tablet programmiert bzw. überwacht werden.

-  integrierte Netzwerk-Schnittstelle und einer USB-Schnittstelle zum Anschluss eines Druckers

-  8 digitale frei programmierbare Eingänge

-  bis zu 8 Zeitschaltprogramme

-  optionaler eMail-Versand

-  bedienerfreundliches Dialogprogramm mit Menüführung zur automatische Leuchtenidentifikation im

System

-  Programmierung der angeschlossenen Geräte einschließlich detaillierter Ortsangabe als Text ( z.B.

Flur 2.OG, Wand )

-  manuellen Prüfung von einzelnen Leuchten oder Gruppen

-  Anzeige einer aktuellen Fehler- und Statusübersicht als Einzelmeldung jeder Leuchte vom LPS-System

oder vom Einzelbatteriesystem.

-  Anzeige aller Meldungen und Protokolle in Klartext mit Datums- und Uhrzeitangabe

-  integrierte, kalibrierbare Uhr

-  empfohlene Busleitung > IY ( St ) Y 2 x 2 x 0,8

Speicherung aller Protokolle und Meldungen für mindestens 4 Jahre.

Schutzschaltung zur unbegrenzten Sicherung der Meldungen und Programmkonfigurationen bei Ausfall oder Abschaltung der Stromversorgung.

Eingebaut in ein Gehäuse aus Stahlblech als Wandaufbaugerät mit schließbarer Fronttür.

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	CMC-Visu

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge:  1 Stk                                      	 EP: .................... €	GP: .................... €