# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos.	                    Leistungsbeschreibung	                    Einh.-Preis	        Gesamtbetrag		                  in €	                    in €

- Einzelbatterie-Kombileuchte CHAMELEON Decke opal

Einzelbatterie-Kombileuchte der ASE GmbH. Basisunterteil aus Stahlblech, wahlweise wechselbare

Abdeckungen aus mundgeblasenem Glas, aus Kunststoff oder einer Metallhaube mit transparentem oder opalem Lichtaustritt nach unten oder/und seitlichem Lichtaustritt, optionaler Einbaurahmen.

Runde Ausführung als Kombileuchte mit LED und zusätzlichen Notlicht-LEDs und optionalem

Bewegungsmelder.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches

Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppel-klemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung,

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Busüberwachte Elektronik basierend auf der DALI-Technologie (-DAL) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie zum Anschluss an Überwachungszentrale DAL VISU.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung und freie Fernschaltbarkeit  jeder Leuchte am Steuerteil.

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

- Maße Gehäuse 			L = 250mm H = 50mm

- Montageart			Deckenmontage

- Lichtstrom	Netz/Not		1.650lm/284lm

- Bewegungsmelder			ja/nein

- Batterietyp 3h – 8h			NiMH, 4,8V/0,9Ah – 7,2V/2Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Selbstüberwacht, Busüberwacht

- Leuchtmittel			PowerLED Netz 14W / Not 2W

- Schutzklasse/ -art			I / IP 20

- Farbe  				RAL 9016

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	CME 14/2-3/8-DO25C-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	.. Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Kombileuchte CHAMELEON Decke transparent

Einzelbatterie-Kombileuchte der ASE GmbH. Basisunterteil aus Stahlblech, wahlweise wechselbare

Abdeckungen aus mundgeblasenem Glas, aus Kunststoff oder einer Metallhaube mit transparentem oder opalem Lichtaustritt nach unten oder/und seitlichem Lichtaustritt, optionaler Einbaurahmen.

Runde Ausführung als Kombileuchte mit LED und zusätzlichen Notlicht-LEDs und optionalem

Bewegungsmelder.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches

Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppel-klemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung,

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Busüberwachte Elektronik basierend auf der DALI-Technologie (-DAL) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie zum Anschluss an Überwachungszentrale DAL VISU.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung und freie Fernschaltbarkeit  jeder Leuchte am Steuerteil.

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

- Maße Gehäuse 			L = 250mm H = 50mm

- Montageart			Deckenmontage

- Lichtstrom	Netz/Not		1.650lm/284lm

- Bewegungsmelder			ja/nein

- Batterietyp 3h – 8h			NiMH, 4,8V/0,9Ah – 7,2V/2Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Selbstüberwacht, Busüberwacht

- Leuchtmittel			PowerLED Netz 14W / Not 2W

- Schutzklasse/ -art			I / IP 20

- Farbe  				RAL 9016

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	CME 14/2-3/8-DT25C-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	.. Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Kombileuchte CHAMELEON Wand/Decke seitlicher Lichtaustritt

Einzelbatterie-Kombileuchte der ASE GmbH. Basisunterteil aus Stahlblech, wahlweise wechselbare

Abdeckungen aus mundgeblasenem Glas, aus Kunststoff oder einer Metallhaube mit transparentem oder opalem Lichtaustritt nach unten oder/und seitlichem Lichtaustritt, optionaler Einbaurahmen.

Runde Ausführung als Kombileuchte mit LED und zusätzlichen Notlicht-LEDs und optionalem

Bewegungsmelder.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches

Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppel-klemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung,

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Busüberwachte Elektronik basierend auf der DALI-Technologie (-DAL) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie zum Anschluss an Überwachungszentrale DAL VISU.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung und freie Fernschaltbarkeit  jeder Leuchte am Steuerteil.

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

- Maße Gehäuse 			L = 250mm H = 50mm

- Montageart			Deckenmontage

- Lichtstrom	Netz/Not		1.650lm/284lm

- Bewegungsmelder			ja/nein

- Batterietyp 3h – 8h			NiMH, 4,8V/0,9Ah – 7,2V/2Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Selbstüberwacht, Busüberwacht

- Leuchtmittel			PowerLED Netz 14W / Not 2W

- Schutzklasse/ -art			I / IP 20

- Farbe  				RAL 9016

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	CME 14/2-3/8-WDS25C-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	.. Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Kombileuchte CHAMELEON gewölbte Glashaube

Einzelbatterie-Kombileuchte der ASE GmbH. Basisunterteil aus Stahlblech, wahlweise wechselbare

Abdeckungen aus mundgeblasenem Glas, aus Kunststoff oder einer Metallhaube mit transparentem oder opalem Lichtaustritt nach unten oder/und seitlichem Lichtaustritt, optionaler Einbaurahmen.

Runde Ausführung als Kombileuchte mit LED und zusätzlichen Notlicht-LEDs und optionalem

Bewegungsmelder.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches

Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppel-klemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung,

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Busüberwachte Elektronik basierend auf der DALI-Technologie (-DAL) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie zum Anschluss an Überwachungszentrale DAL VISU.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung und freie Fernschaltbarkeit  jeder Leuchte am Steuerteil.

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

- Maße Gehäuse 			L = 275mm H = 135mm

- Montageart			Wand-/Deckenmontage

- Lichtstrom	Netz/Not		1.650lm/284lm

- Bewegungsmelder			ja/nein

- Batterietyp 3h – 8h			NiMH, 4,8V/0,9Ah – 7,2V/2Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Selbstüberwacht, Busüberwacht

- Leuchtmittel			PowerLED Netz 14W / Not 2W

- Schutzklasse/ -art			I / IP 20

- Farbe  				RAL 9016

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	CME 14/2-3/8-WDG27C-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	.. Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Kombileuchte CHAMELEON flache Glashaube

Einzelbatterie-Kombileuchte der ASE GmbH. Basisunterteil aus Stahlblech, wahlweise wechselbare

Abdeckungen aus mundgeblasenem Glas, aus Kunststoff oder einer Metallhaube mit transparentem oder opalem Lichtaustritt nach unten oder/und seitlichem Lichtaustritt, optionaler Einbaurahmen.

Runde Ausführung als Kombileuchte mit LED und zusätzlichen Notlicht-LEDs und optionalem

Bewegungsmelder.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches

Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppel-klemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung,

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Busüberwachte Elektronik basierend auf der DALI-Technologie (-DAL) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie zum Anschluss an Überwachungszentrale DAL VISU.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung und freie Fernschaltbarkeit  jeder Leuchte am Steuerteil.

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

- Maße Gehäuse 			L = 300mm H = 115mm

- Montageart			Wand-/Deckenmontage

- Lichtstrom	Netz/Not		1.650lm/284lm

- Bewegungsmelder			ja/nein

- Batterietyp 3h – 8h			NiMH, 4,8V/0,9Ah – 7,2V/2Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Selbstüberwacht, Busüberwacht

- Leuchtmittel			PowerLED Netz 14W / Not 2W

- Schutzklasse/ -art			I / IP 20

- Farbe  				RAL 9016

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	CME 14/2-3/8-WDG30C-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	.. Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €