# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos.	                    Leistungsbeschreibung	                    Einh.-Preis	        Gesamtbetrag		                  in €	                    in €

Überwachungszentrale DAL-VISU

DAL-VISU ist eine automatische Prüfeinrichtung von ASE GmbH gemäß EN 62034 zur zentralen

Leuchtenüberwachung von bis zu 128 Einzelbatterieleuchten und Notlicht-Versorgungsgeräten an

einem gemeinsamen Bussystem mit 2 Kreisen mit je 64 Verbrauchern entsprechend DALI-Standard.

Permanenter, bidirektionaler Datenaustausch mit uneingeschränkter Funktionsbereitschaft aller

angeschlossenen Verbraucher bei Störungen des Bussystems oder des Bedientableaus.

- Überwachungssystem mit Display

- Montage im Wandschrank

- Netzwerk-Schnittstelle zur Steuerung und Anschluss eines externen PC

- USB-Schnittstelle zur Speicherung und zum Anschluss eines Druckers

- Überwachung und Steuerung jeder einzelnen Leuchte von der Zentrale

Gehäuse					Stahlblech

Standardfarbe					grau

Schutzart					IP20/IP65

Schutzklasse					I

Gewicht					2,2kg

Anschlussspannung AC				230V 50/60Hz

Kabeleinführung				je 6 unten und hinten

Temperaturbereich				+5°C bis +40°C

Busspannung					5V

Datenübertragung				1200 Baud

Leitungslänge					300m

Versorgungsleitung inkl. DAL-Steuerung	5x1,5²

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	DAL-VISU

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

Überwachungszentrale DAL-VISU-HS

DAL-VISU-HS ist eine automatische Prüfeinrichtung von ASE GmbH gemäß EN 62034 zur zentralen

Leuchtenüberwachung von bis zu 128 Einzelbatterieleuchten und Notlicht-Versorgungsgeräten an

einem gemeinsamen Bussystem mit 2 Kreisen mit je 64 Verbrauchern entsprechend DALI-Standard.

Permanenter, bidirektionaler Datenaustausch mit uneingeschränkter Funktionsbereitschaft aller

angeschlossenen Verbraucher bei Störungen des Bussystems oder des Bedientableaus.

Ausführung für Hutschienenmontage.

- Überwachungssystem mit Display

- Montage auf Hutschiene

- Netzwerk-Schnittstelle zur Steuerung und Anschluss eines externen PC

- USB-Schnittstelle zur Speicherung und zum Anschluss eines Druckers

- Überwachung und Steuerung jeder einzelnen Leuchte von der Zentrale

Gehäuse					Kunststoff

Standardfarbe					grau

Schutzart					IP20/IP65

Schutzklasse					I

Gewicht					0,8kg

Anschlussspannung AC				230V 50/60Hz

Temperaturbereich				+5°C bis +40°C

Busspannung					5V

Datenübertragung				1200 Baud

Leitungslänge					300m

Versorgungsleitung inkl. DAL-Steuerung	5x1,5²

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	DAL-VISU-HS

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €