# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos.	                    Leistungsbeschreibung	                    Einh.-Preis	        Gesamtbetrag		                  in €	                    in €

- Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte L-STAR

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte der ASE GmbH mit einem extrem flachen quadratischen Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in weiß. Kompakte Ausführung durch Einsatz von einer Hochleistungs-LED mit spezieller Richtungslinse zur optimierten Ausleuchtung mit einer minimalen Anzahl von Brennstellen. Verlängerte Lampen-Nutzlebensdauer durch optimiertes Temperaturmanagement.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie. Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Leuchte wie vor beschrieben, jedoch mit Buskoppelbaustein CMC (-CMC) zum Anschluss an Überwachungszentrale Center Management Control

- Maße Gehäuse 			L = 180mm B = 180mm H = 33mm

- Montageart			Deckenmontage, Flächenlinse

- Batterietyp				NiMH, 6V/1,1Ah-2,2Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Autotest

- Leuchtmittel			PowerLED 1x3W

- Schutzklasse/ -art			I / IP 40

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	LSE 1F-.-D18Q-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte L-STAR

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte der ASE GmbH mit einem extrem flachen quadratischen Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in weiß. Kompakte Ausführung durch Einsatz von einer Hochleistungs-LED mit spezieller Richtungslinse zur optimierten Ausleuchtung mit einer minimalen Anzahl von Brennstellen. Verlängerte Lampen-Nutzlebensdauer durch optimiertes Temperaturmanagement.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie. Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Leuchte wie vor beschrieben, jedoch mit Buskoppelbaustein CMC (-CMC) zum Anschluss an Überwachungszentrale Center Management Control

- Maße Gehäuse 			L = 180mm B = 180mm H = 33mm

- Montageart			Deckenmontage, Wegelinse

- Batterietyp				NiMH, 6V/1,1Ah-2,2Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Autotest

- Leuchtmittel			PowerLED 1x3W

- Schutzklasse/ -art			I / IP 40

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	LSE 1W-.-D18Q-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte L-STAR Unterbaukasten

Zusätzliches Gehäuse für die Montage der Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte L-STAR aus Stahlblech pulverbeschichtet in der Farbe der Leuchte. Der Unterbaukasten ist geeignet für die Kabeleinführung als Aufputzführung der Leitungen, 4 Kabeleinführungen seitlich.

- Maße	 			L = 270 mm B = 55 mm H = 30 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	UBK

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte L-STAR Ballschutzkorb Decke

Ballschutzkorb für die Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte L-STAR Universalmontage (Decke) aus Stahlblech.

- Maße	 			L = 220 mm B = 220 mm H = 51 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	BSK4

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €