# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos.	                    Leistungsbeschreibung	                    Einh.-Preis	        Gesamtbetrag		                  in €	                    in €

- Einzelbatterie - Sicherheitsleuchte L-STAR

Einzelbatterie - Sicherheitsleuchte der ASE GmbH mit einem annähernd

deckenbündiges Einbaugehäuse aus Stahlblech und runder oder eckiger

Abdeckung aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in weiß.

Kompakte Ausführung durch Einsatz von einer Hochleistungs-LED mit spezieller

Richtungslinse zur optimierten Ausleuchtung mit einer minimalen Anzahl von

Brennstellen.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838,

vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen

zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung,

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Leuchte wie vor beschrieben, jedoch mit Buskoppelbaustein CMC (-CMC) zum Anschluss an

Überwachungszentrale Center Management Control

- Maße Gehäuse 			L = 228mm B = 79mm H = 85mm

- Montageart			Einbaumontage, rund, Flächenlinse

- Batterietyp				NiMH, 6V/1,1Ah-2,2Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Autotest

- Leuchtmittel			PowerLED 1x3W

- Schutzklasse/ -art			I / IP 20

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	LSE 1F-.-E9C -…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie - Sicherheitsleuchte L-STAR

Einzelbatterie - Sicherheitsleuchte der ASE GmbH mit einem annähernd

deckenbündiges Einbaugehäuse aus Stahlblech und runder oder eckiger

Abdeckung aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in weiß.

Kompakte Ausführung durch Einsatz von einer Hochleistungs-LED mit spezieller

Richtungslinse zur optimierten Ausleuchtung mit einer minimalen Anzahl von

Brennstellen.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838,

vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen

zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung,

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Leuchte wie vor beschrieben, jedoch mit Buskoppelbaustein CMC (-CMC) zum Anschluss an

Überwachungszentrale Center Management Control

- Maße Gehäuse 			L = 228mm B = 79mm H = 85mm

- Montageart			Einbaumontage, 3h, rund, Wegelinse

- Batterietyp				NiMH, 6V/1,1Ah-2,2Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Autotest

- Leuchtmittel			PowerLED 1x3W

- Schutzklasse/ -art			I / IP 20

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	LSE 1W-.-E9C -…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie - Sicherheitsleuchte L-STAR

Einzelbatterie - Sicherheitsleuchte der ASE GmbH mit einem annähernd

deckenbündiges Einbaugehäuse aus Stahlblech und runder oder eckiger

Abdeckung aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in weiß.

Kompakte Ausführung durch Einsatz von einer Hochleistungs-LED mit spezieller

Richtungslinser zur optimierten Ausleuchtung mit einer minimalen Anzahl von

Brennstellen.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838,

vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen

zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung,

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Leuchte wie vor beschrieben, jedoch mit Buskoppelbaustein CMC (-CMC) zum Anschluss an

Überwachungszentrale Center Management Control

- Maße Gehäuse 			L = 228mm B = 79mm H = 85mm

- Montageart			Einbaumontage, 3h, quadratisch, Flächenlinse

- Batterietyp				NiMH, 6V/1,1Ah-2,2Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Autotest

- Leuchtmittel			PowerLED 1x3W

- Schutzklasse/ -art			I / IP 20

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	LSE 1F-.-E9Q -…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie - Sicherheitsleuchte L-STAR

Einzelbatterie - Sicherheitsleuchte der ASE GmbH mit einem annähernd

deckenbündiges Einbaugehäuse aus Stahlblech und runder oder eckiger

Abdeckung aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in weiß.

Kompakte Ausführung durch Einsatz von einer Hochleistungs-LED mit spezieller

Richtungslinser zur optimierten Ausleuchtung mit einer minimalen Anzahl von

Brennstellen.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838,

vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen

zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung,

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Leuchte wie vor beschrieben, jedoch mit Buskoppelbaustein CMC (-CMC) zum Anschluss an

Überwachungszentrale Center Management Control

- Maße Gehäuse 			L = 228mm B = 79mm H = 85mm

- Montageart			Einbaumontage, 3h, quadratisch, Wegelinse

- Batterietyp				NiMH, 6V/1,1Ah-2,2Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Autotest

- Leuchtmittel			PowerLED 1x3W

- Schutzklasse/ -art			I / IP 20

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	LSE 1W-.-E9Q -…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie - Sicherheitsleuchte L-STAR Betoneinbaugehäuse

Betoneinbaugehäuse für die Einbaumontage der Einzelbatterie - Sicherheitsleuchte L-STAR aus Stahlblech.

- Maße	 			L = 340 mm B = 50 mm H = 90 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	BEG (23)

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie - Sicherheitsleuchte L-STAR Ballschutzkorb Decke

Ballschutzkorb für die Einzelbatterie - Sicherheitsleuchte L-STAR Universalmontage (Decke) aus Stahlblech.

- Maße	 			L = 220 mm B = 220 mm H = 51 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	BSK4

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €