# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos.	                    Leistungsbeschreibung	                    Einh.-Preis	        Gesamtbetrag		                  in €	                    in €

###### Notlicht-Versorgungsgerät NVG 60

Notlichtversorgungsgerät für 230V DC-Verbraucher von ASE GmbH, eingebaut in ein zweiteiliges Gehäuse aus Polycarbonat mit separatem, abgeschotteten Batteriefach. Kurzschlusssicher, Abschaltung bei Überlast, Fehlermeldung bei Ausfall eines Verbrauchers, bis zu 2 Leuchten nach EN 60598 anschließbar, einfache Installation, keine Umverdrahtung der zu versorgenden Leuchte. Keine Reduktion der Leuchtmittellebensdauer durch Notbetrieb, keine thermische Belastung des Akkus durch das Leuchtmittel, Montage des Gerätes an zugänglicher Stelle, bis zu 500m entfernt zu montieren, einfache Wartung. Einzelne Schaltbarkeit der beiden Verbraucher möglich.

Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, Anschlussklemmen für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie. Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Leuchte wie vor beschrieben, jedoch mit Buskoppelbaustein CMC (-CMC) zum Anschluss an Überwachungszentrale Center Management Control

- Maße Gehäuse 			L = 315 B = 130mm H = 475

- Montageart			Wandmontage

- Batterietyp				OGiV 24V/24Ah

- Autonomiezeit			3h (60W) / 8h (25W)

- Überwachung			Selbstüberwacht/Busüberwacht

- Schutzklasse/ -art			I / IP 40 (IP 54)

- Farbe  				grau

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	NVG 60-.-W-CMC

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge:  .. Stk                                      	 EP: .................... €	GP: .................... €

###### Notlicht-Versorgungsgerät NVG 120

Notlichtversorgungsgerät für 230V DC-Verbraucher von ASE GmbH, eingebaut in ein zweiteiliges Gehäuse aus Polycarbonat mit separatem, abgeschotteten Batteriefach. Kurzschlusssicher, Abschaltung bei Überlast, Fehlermeldung bei Ausfall eines Verbrauchers, bis zu 2 Leuchten nach EN 60598 anschließbar, einfache Installation, keine Umverdrahtung der zu versorgenden Leuchte. Keine Reduktion der Leuchtmittellebensdauer durch Notbetrieb, keine thermische Belastung des Akkus durch das Leuchtmittel, Montage des Gerätes an zugänglicher Stelle, bis zu 500m entfernt zu montieren, einfache Wartung. Einzelne Schaltbarkeit der beiden Verbraucher möglich.

Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, Anschlussklemmen für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie. Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Leuchte wie vor beschrieben, jedoch mit Buskoppelbaustein CMC (-CMC) zum Anschluss an Überwachungszentrale Center Management Control

- Maße Gehäuse 			L = 315 B = 130mm H = 630

- Montageart			Wandmontage

- Batterietyp				OGiV 24V/48Ah

- Autonomiezeit			3h (120W) / 8h (50W)

- Überwachung			Selbstüberwacht/Busüberwacht

- Schutzklasse/ -art			I / IP 40 (IP 54)

- Farbe  				grau

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	NVG 120-.-W-CMC

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge:  .. Stk                                      	 EP: .................... €	GP: .................... €