# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos.	                    Leistungsbeschreibung	                    Einh.-Preis	        Gesamtbetrag		                  in €	                    in €

- Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte REGIE

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte der ASE GmbH mit einem Leuchtengehäuse au hochwertigem, formstabilen Makrolon, sehr universell einsetzbar.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung,

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

- Maße Gehäuse 			L = 372mm B = 89mm H = 94mm

- Montageart			Wand-/ Deckenmontage

- Batterietyp				NiMH 4,8V/4,2Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Autotest

- Leuchtmittel			PowerLED 3W

- Schutzklasse/ -art			II / IP 54

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	RIE 3-.-WD-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte REGIE

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte der ASE GmbH mit einem Leuchtengehäuse aus

hochwertigem, formstabilen Makrolon, sehr universell einsetzbar.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838,

vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen

zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie.

Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung,

NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

- Maße Gehäuse 			L = 372mm B = 89mm H = 94mm

- Montageart			Wand-/ Deckenmontage

- Batterietyp				NiMH 4,8V/4,2Ah

- Autonomiezeit			8h

- Überwachung			Autotest

- Leuchtmittel			PowerLED 1,5W

- Schutzklasse/ -art			II / IP 54

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	RIE 3-8-WD-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte REGIE Ballschutzkorb Wand

Ballschutzkorb für die Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte REGIE Wandmontage aus Stahlblech.

- Maße	 			L = 400 mm B = 120 mm H = 220 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	BSK7

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €