# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos.	                    Leistungsbeschreibung	                    Einh.-Preis	        Gesamtbetrag		                  in €	                    in €

- Einzelbatterie-Kombileuchte UFO

Einzelbatterie-Kombileuchte als Allgemein-/ Sicherheitsleuchte der ASE GmbH. Konvexes Leuchtengehäuse aus Kunststoff, Unterteil aus Stahlblech. Leicht zu handhabender Verschlussmechanismus in SNAP-IN-Ausführung. Runde Ausführung als Allgemein- und Sicherheitsleuchte mit 180° Lichtaustritt mit LED als

Flächenleuchte.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie. Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Leuchte wie vor beschrieben, jedoch mit Buskoppelbaustein CMC (-CMC) zum Anschluss an Überwachungszentrale Center Management Control

- Maße Gehäuse 			D = 370mm B = 135mm

- Montageart			Wand-/Deckenmontage

- Batterietyp				NiMH 6V/2,2Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Selbstüberwacht, Busüberwacht

- Leuchtmittel			PowerLED 10W Netz / 2W Not

- Schutzklasse/ -art			I / IP 40

- Farbe  				weiß / opal

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	UFE 10/2-.-WD37C-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Kombileuchte UFO

Einzelbatterie-Kombileuchte als Allgemein-/ Sicherheitsleuchte der ASE GmbH. Konvexes Leuchtengehäuse aus Kunststoff, Unterteil aus Stahlblech. Leicht zu handhabender Verschlussmechanismus in SNAP-IN-Ausführung. Runde Ausführung als Allgemein- und Sicherheitsleuchte mit 180° Lichtaustritt mit LED als

Flächenleuchte.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie. Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Leuchte wie vor beschrieben, jedoch mit Buskoppelbaustein CMC (-CMC) zum Anschluss an Überwachungszentrale Center Management Control

- Maße Gehäuse 			D = 370mm B = 135mm

- Montageart			Wand-/Deckenmontage

- Batterietyp				NiMH 6V/2,2Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Selbstüberwacht, Busüberwacht

- Leuchtmittel			PowerLED 28W Netz / 2W Not

- Schutzklasse/ -art			I / IP 40

- Farbe  				weiß / opal

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	UFE 28/2-.-WD37C-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €