# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos.	                    Leistungsbeschreibung	                    Einh.-Preis	        Gesamtbetrag		                  in €	                    in €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte  WAGE

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH als Würfelleuchte aus formstabilem Polycarbonat mit 4-seitiger Piktogrammfläche in kubischem Design mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten.

Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie. Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Leuchte mit Buskoppelbaustein Wireless Control (-WLC) zum Anschluss an

Überwachungszentrale Wireless Control.

- Maße Gehäuse 			L = 237mm B = 237mm H = 237mm

- Montageart			Wandmontage

- Batterietyp				NiMH,12V/0,8Ah

- Autonomiezeit			3h

- Überwachung			Autotest

- Leuchtmittel			PowerLED 3W

- Erkennungsweite			23 m

- Schutzklasse/ -art			II / IP 20

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	WGE 23-3-W-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte WAGE

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH als Würfelleuchte aus

formstabilem Polycarbonat mit 4-seitiger Piktogrammfläche in kubischem Design mit

zusätzlichem Lichtaustritt nach unten.

Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838,

vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen

zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Leuchte mit Buskoppelbaustein Wireless Control (-WLC) zum Anschluss an

Überwachungszentrale Wireless Control.

- Maße Gehäuse 			L = 237mm B = 237mm H = 237mm

- Montageart			Universalmontage (Decke)

- Batterietyp				NiMH,12V/0,8Ah

- Autonomiezeit			3h

- Überwachung			Autotest

- Leuchtmittel			PowerLED 3W

- Erkennungsweite			46 m

- Schutzklasse/ -art			II / IP 20

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	WGE 46-3-UM-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte WAGE Kettenösen

Befestigungsösen (2x) für Ketten-/ Seilmontage der Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte WAGE.

- Maße	 			B = 10mm H = 45mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	KMS4

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte WAGE Pendel 50cm

Pendelpaar 50cm inkl. Baldachin für die Montage der Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte WAGE aus Stahlblech pulverbeschichtet in der Farbe der Leuchte.

- Maße	 			L = 50 mm D = 10 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	PMS4-5

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €