# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos. Leistungsbeschreibung Einh.-Preis Gesamtbetrag in € in €

**System-Rettungszeichenleuchte VAZ 17 Deckenmontage**

Aluminium-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH aus einem flachen, architektonisch hochwertigen Gehäuse mit formschöner, schlanker Einfassung der Lichtlenkscheibe. Wahlweise lieferbar als Deckenmontage oder durch Anpassung des Oberteils als Wandmontage bzw. mit einer annähernd deckenbündigen Abdeckplatte als Einbaumontage. Weiterhin kann die Leuchte mit einem flexibel einstellbaren Seil abgehängt werden.

Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Ausgestattet mit einem DALI-Vorschaltgerät zum Anschluss an DALI-kompatible CPS- oder LPS-Geräte

* Maße Gehäuse L = 255mm B = 56mm H = 37mm
* Maße Deckencontainer L = 248mm B = 10mm (Scheibe) H = 154mm
* Montageart Deckenmontage mit Seil 1,5m
* Leuchtmittel LEDline 1,5W
* Erkennungsweite 17 m
* Schutzklasse/ -art I / IP 40
* Farbe Aluminium eloxiert, Deckencontainer in weiß

**Fabrikat : ASE GmbH**

**Typ: VAZ 17-DS15-DALI-LED-SO**

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 1 Stk EP: .................... € GP: .................... €