# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos.	                    Leistungsbeschreibung	                    Einh.-Preis	        Gesamtbetrag		                  in €	                    in €

Sicherheitsbeleuchtungsanlage

VORBEMERKUNGEN

Das Gebäude wird mit einer Sicherheitsbeleuchtung nach dem zentralen LPS (Low Power Supply System) ausgerüstet. Diese ist nach (V) DIN VDE 0108-100, EN 1838, (M)LAR zu errichten.

Der AN setzt für die Aufstellung, Anschlussarbeiten, Inbetriebnahme und Einweisung nur Personal ein, welches den Nachweis als „Befähigte Person für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen“ nach Betriebssicherheitsverordnung sowie TRBS/1203 Teil 3 vorlegt.

Dem Leistungsverzeichnis liegen nachfolgende fachtechnischen Normen und Richtlinien zugrunde.

DIN EN 1838: 1997-07

Angewandte Lichttechnik – Notbeleuchtung

DIN 4844: 2005-05

Graphische Symbole

EM 50081 (DIN VDE 0839-81-1)

Störaussendung

EN 50082 (DIN VDE 0839-82-1)

Störfestigkeit

DIN EN 50171 (VDE 0558-508) 2001-11

Zentrale Stromversorgungssysteme

DIN EN 50272-2 (VDE 0510-2) 2001-12

Sicherheitsanforderungen an Batterien und Batterieanlagen, Teil 2 – stationäre 	Batterien

DIN EN 60529 (VDE 0470-1) 2000-09

Schutzarten durch Gehäuse

EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) 2008-10

Leuchten -  Besondere Anforderungen: Leuchten für Notbeleuchtung

DIN EN 62034 (VDE 0711-400) 2007-06

Automatische Prüfsysteme für batteriebetriebene Sicherheitsbeleuchtung für 	Rettungswege

DIN VDE 0100 – 510 (VDE 0100-510: 2007-06

Errichten von Niederspannungsanlagen- Auswahl und Errichtung elektrischer 	Betriebsmittel – Einrichtung für Sicherheitszwecke

DIN VDE 0100-718	(VDE 0100 0100-718) 2005-10

Errichten von Niederspannungsanlagen Bauliche Anlagen für 	Menschenansammlungen

DIN V VDE 0108-100 (VDE V 0108-100) 2010-08

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Darüber hinaus gelten die Richtlinien, Verordnungen und Gesetze entsprechend der Planungsgrundlage.

Der Planung liegt das Fabrikat:

ASE GmbH

Ludwig-Erhard Str. 2c

41564 Kaarst

zugrunde.

Es steht dem Bieter frei in einem Nebenangebot ein mindestens gleichwertiges Fabrikat/Typ anzubieten.

Zur Prüfung der Vergleichbarkeit sind entsprechend VOB A folgende Unterlagen dem Nebenangebot beizufügen:

- Lichtverteilkurven der Sicherheitsleuchten

- Batteriedatenblätter

- Gleichwertigkeitsbestätigung durch den Hersteller. Die Gleichwertigkeit ist durch eine Funktionserläuterung der Alternativen darzulegen. Die Darstellung hat Bezug auf die LV-Positionen zu nehmen und ist übersichtlich anzuordnen.

- Bei Bedarf können vor der Auftragsvergabe kostenlose Muster angefordert werden.

Eine Nichtbeachtung der vorgenannten Punkte führt zum Ausschluss aus dem Vergabeverfahren.

Mehrkosten, die im Zuge der Bauausführung durch den Einsatz eines Alternativfabrikates entstehen, werden nicht zusätzlich vergütet.

Ein eventueller Mehraufwand durch lichttechnische Umplanung, Neuerstellung von Unterlagen oder einen Mehraufwand an Leitungen werden nicht vergütet.

Eine Sicherheitsbeleuchtung muss angebracht werden in folgenden Räumen:

- Rettungsflure

- notwendige Treppen
- elektrische Betriebsräume
- Rettungseinrichtungen

- Außenbereich

Die Fluchtwege müssen nach EN 1838 gleichmäßig ausgeleuchtet sein (Emin/Emax=1/40).

Mindestbeleuchtungsstärke: 1 Lux bei 0,02m, Rettungseinrichtungen mind. 5lx.

Rettungszeichenleuchten sind im Fluchtweg an jeder Tür, jedem Kreuzungspunkt und jedem Richtungswechsel anzubringen. Wenn möglich, ist ein zweiter Rettungsweg zu kennzeichnen.

Die Rettungszeichenpiktogramme müssen der VBG 125 und der DIN 4844 entsprechen.

Alle Sicherheitsleuchten und Rettungszeichenleuchten sind dauerhaft mittels Strombezeichnungsschildern zu kennzeichnen.

- Low Power System LPS Future F2-IP

IP-fähige dezentrale Notlichtversorgungsanlage für max. 80 Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchten mit LED oder Leuchtstofflampen mit 230V für 1h/3h/8h. Automatische Prüfeinrichtung mit Überwachung der Leuchten und integriertem Prüfbuch. Anzeige von Betriebszuständen und Prüfungsergebnissen mittels

Touch-Display 2,7“. Standard-Meldeausgänge für Betriebsart, Betriebsbereitschaft und Sammelstörung.

- Brandabschnitt-bezogenes Konzept aus Versorgungsgerät und Leuchten

- kein Funktionserhalt für Verteiler und Leitungen erforderlich

- zentrale Überwachung der Sicherheitsbeleuchtung

- Mischbetrieb der Leuchten in einem Kreis

- freie Programmierung der Mischbetrieb/Einzelleuchtenüberwachung/Stromkreisüberwachung

- 8 digitale Eingänge frei programmierbar z.B. DS EIN/AUS, Blockierung usw.

- 4 digitale Eingänge zum Schalten der Leuchten im Netzbetrieb

- Einzelschaltbarkeit der Leuchten an der Leuchte oder/und von den digitalen Eingängen (mit SET010)

- 6 Relaisausgänge, davon 4 frei programmierbar

- HDMI-Schnittstelle für Darstellung der Visualisierung auf größerem Monitor

- Netzwerkschnittstelle, über VNC-Viewer Anlage frei programmierbar

- Update-fahig über SD-Kartenslot, USB oder Internetanschluss

- eMail-Versand möglich

- USB-Schnittstelle für Tastatur, Maus, Drucker oder Speicher

- Busanschluss und Überwachung von Einzelbatterieleuchten ohne separates Überwachungsgerät möglich

- geringe Batteriekapazität, 10 Jahresbatterie

- einfachste zentrale Wartung

Gehäuse				: Stahlblech grau/schwarz

Schutzart				: IP20

Schutzklasse				: I

Maße (HxBxT)				: 728 (ohne PG)x450x160mm

Montage				: Wandanbau

Leitungseinführung				: 13 von oben

Eingangsspannung				: 230V AC, 50Hz

Anschlussleistung (ohne DS)			: max. 60VA

Ausgangsspannung (Netzbetrieb)			: 230V AC

Ausgangsspannung (Notbetrieb)			: 235V geregelt DC

Ausgangsleistung 1h / 3h / 8h			: 200W / 200W / 65W inkl. Alterungsreserve

Ausgangskreise				: 4

Batterietyp				: OGiV, verschlossene Pb-Batterie

Batterielebensdauererwartung (bei Temp. 20°C)	: 10 Jahre

Temp.bereich (Umgebung)			: +5°C bis 40°C

max. zulässiger Strom über die Störmeldekontakten	: 3A 230V AC

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	LPS F2/2

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

Netzwächter

Netzüberwachungseinrichtung, 3-phasig, zum Einbau in Unterverteiler zur Überwachung der Netzversorgung  der Allgemeinbeleuchtung, geeignet für den Einsatz in Anlagen nach VDE 0108

Zum Einbau in die Unterverteilung der Allgemeinbeleuchtung.

Es erfolgt eine Überwachung auf Kurzschluss oder Unterbrechung.

O  Prüftaster, LED

O  2 Wechsler

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	DPNü

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

Melde- und Ferntableau MFT4-LPS

Meldetableau gem. VDE 0108, zur zentralen Zustandskontrolle der Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit folgender Ausstattung:

- Schlüsselschalter DS EIN/AUS

- Kontrollleuchte Batteriebetrieb

- Kontrollleuchte Anlage EIN

- Kontrollleuchte Anlage gestört

Anschluss über IY(St)Y 6x2x0,8mm².

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	MFT4-LPS

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €